АДМИНИСТРАЦИЯ ЕРШИЧСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  ЕРШИЧСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

## П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от  21 августа  2014г.  № 35

Об утверждении схемы водоснабжения и водоотведения Ершичского сельского поселения Ершичского района Смоленской области

В целях реализации  полномочий, предусмотренных Федеральным законам от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ (ред. от 30.12.2012) «О водоснабжении и водоотведении», руководствуясь постановлением Правительства Российской Федерации от 05.09.2013г. № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения», Администрация Ершичского сельского поселения Ершичского района Смоленской области     п о с т а н о в л я е т :

1. Утвердить схему водоснабжения и водоотведения Ершичского сельского поселения  Ершичского района Смоленской области согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня, следующего за днем его обнародования на официальном сайте Администрации Ершичского  сельского поселения Ершичского  района Смоленской области с электронным адресом: http://ershichsp.smolinvest.ru/.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава муниципального образования

Ершичского сельского поселения

Ершичского района

Смоленской области                   	 					К.Н. Серенков

УТВЕРЖДЕНА

постановлением Администрации

Ершичского сельского поселения

Ершичского района Смоленской

области  от 21. 08. 2014г. № 35

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ

Ершичского сельского поселения

Ершичского района Смоленской области

Областное государственное унитарное энергетическое предприятие «Облкоммунэнерго»

г. Смоленск, 2013

## Содержание

ВВЕДЕНИЕ	4

Раздел 1.Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения поселения, городского округа	7

1.1 Общие сведения о сельском поселении, потребителях системы водоснабжения и водоотведения, динамика развития сельского поселения	7

1.2 Основные характеристики системы водоснабжения сельского поселения	11

1.3 Основные характеристики системы водоотведения сельского поселения	21

1.4 Основные технические и экономические характеристики системы	25

водоснабжения сельского поселения	25

1.5 Основные технические и экономические характеристики системы водоотведения сельского поселения	33

Раздел 2 Направление развития централизованных систем водоснабжения	37

Раздел 3 Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды. Балансы сточных вод в системе водоотведения, прогноз объема сточных вод.	40

3.1 Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды.	40

3.2 Балансы сточных вод в системе водоотведения, прогноз объема сточных     вод.	46

Раздел 4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения	49

4.1 Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения	49

4.2 Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоотведения	54

Раздел 5. Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения.	61

5.1 Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем	61

5.2 Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоотведения.	61

Раздел 6. Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения.	62

6.1 Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения.	62

6.2 Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоотведения.	66

Раздел 7. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения (в случаи их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию.	68

## ВВЕДЕНИЕ

Схема водоснабжения и водоотведения на период до 2028 года Ершичского сельского поселения Ершичского района Смоленской области разработана на основании следующих документов:

- Генерального плана Ершичского сельского поселения Ершичского района Смоленской области и в соответствии с требованиями:

- Федерального закона от 30.12.2004г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»

- «Правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения», утвержденных постановлением Правительства РФ от 13.02.2006г. № 83,

- Водного кодекса Российской Федерации

- Постановление Правительства РФ от 05 сентября 2013 г. №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения».

Схема включает первоочередные мероприятия по созданию и развитию централизованных систем водоснабжения и водоотведения, повышению надежности функционирования этих систем и обеспечивающие комфортные и безопасные условия для проживания людей в Ершичском сельском поселении Ершичского района Смоленской области

Мероприятия охватывают следующие объекты системы коммунальной инфраструктуры:

– в системе водоснабжения – водозаборы (подземные), станции водоподготовки, насосные станции, магистральные сети водопровода;

– в системе водоотведения – магистральные сети водоотведения, канализационные насосные станции, канализационные очистные сооружения.

В условиях недостатка собственных средств на проведение работ по модернизации существующих сетей и сооружений, строительству новых объектов систем водоснабжения и водоотведения, затраты на реализацию мероприятий схемы планируется финансировать за счет денежных средств потребителей путем установления тарифов на подключение к системам водоснабжения и водоотведения.

Кроме этого, схема предусматривает повышение качества предоставления коммунальных услуг для населения и создания условий для привлечения средств из внебюджетных источников для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.

Нормативно-правовая база для разработки схемы

- Федеральный закон от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»;

- Водный кодекс Российской Федерации.

- СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». Актуализированная редакция СНИП 2.04.02-84* Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 635/14;

- СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения». Актуализированная редакция СНИП 2.04.03-85* Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации № 635/11 СП (Свод правил) от 29 декабря 2011 года № 13330 2012;

- СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий» (Официальное издание), М.: ГУП ЦПП, 2003. Дата редакции: 01.01.2003;

- Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 6 мая 2011 года № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований»;

- постановление Правительства РФ от 05 сентября 2013 г. «О схемах водоснабжения и водоотведения».

Цели схемы:

– обеспечение развития систем централизованного водоснабжения и водоотведения для существующего и нового строительства жилищного комплекса, а также объектов социально-культурного и рекреационного назначения в период до 2028 года;

- увеличение объемов производства коммунальной продукции (оказание услуг) по водоснабжению и водоотведению при повышении качества и сохранении приемлемости действующей ценовой политики;

– улучшение работы систем водоснабжения и водоотведения;

- повышение качества питьевой воды, поступающей к потребителям;

– обеспечение надежного централизованного и экологически безопасного отведения стоков и их очистку, соответствующую экологическим нормативам;

- снижение вредного воздействия на окружающую среду.

Способ достижения цели:

– реконструкция существующих водозаборных узлов;

- строительство новых водозаборных узлов с установками водоподготовки;

-строительство централизованной сети магистральных водоводов, обеспечивающих возможность качественного снабжения водой населения и юридических лиц Ершичского сельского поселения Ершичского района Смоленской области;

– реконструкция существующих сетей и канализационных очистных сооружений;

- строительство централизованной сети водоотведения с насосными станциями подкачки и планируемыми канализационными очистными сооружениями;

- модернизация объектов инженерной инфраструктуры путем внедрения ресурсо- и энергосберегающих технологий;

- установка приборов учета;

– обеспечение подключения вновь строящихся (реконструируемых) объектов недвижимости к системам водоснабжения и водоотведения с гарантированным объемом заявленных мощностей в конкретной точке на существующем трубопроводе необходимого диаметра.

Сроки и этапы реализации схемы

Схема будет реализована в период с 2014 по 2028 годы.

# Раздел 1.Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения поселения, городского округа

# 1.1 Общие сведения о сельском поселении, потребителях системы водоснабжения и водоотведения, динамика развития сельского поселения

Географическая площадь территории СП составляет 197,65 кв.км или  19 765,00 га, в том числе площадь с. Ершичи – 514,55 га.

На севере поселение граничит с Воргинским СП, на востоке -  с Егоровским СП, на юге – с Руханским СП, на юго-западе -  с Кузьмичским СП, на западе – с Беседковским СП, на северо-западе – с Поселковским СП Ершичского района.

В состав Ершичского СП входит 13 сельских населенных пунктов (далее - СНП): село Ершичи; деревни Блинные Кучи, Высокая Слобода, Замощье, Ломня, Макаровка, Медведовка, Половитня, Поляковка, Рудня, Сосонки, Танино; поселок Лесозавода.

Административным центром поселения является с. Ершичи.

Село Ершичи, являющееся административным центром района, расположено в                           140 км к югу от Смоленска на р. Ипуть, в 30 км от железнодорожной станции Понятовка на железной дороге «Москва–Могилев».

Численность населения Ершичского СП (на 2009 год) составляет всего                              3 842 человека, в том числе население с. Ершичи – 3 377 чел.

На фоне демографической динамики происходит изменение структуры населения по всем возрастным группам. За период с 2004 по 2008 гг. численность населения по возрастным группам в Ершичском СП изменялась следующим образом:

Таблица 1

Распределение населения на территории Ершичского СП по основным возрастным группам, чел.

|  | 2004 г. | 2005 г. | 2006 г. | 2007 г. | 2008 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Все население, в том числе: | 4 053 | 3 973 | 3 934 | 3 938 | 3 842 |
| 0-15 лет | 615 | 571 | 556 | 579 | 598 |
| Трудоспособное население | 2 245 | 2 192 | 2 185 | 2 170 | 2 061 |
| Пенсионеры | 1 193 | 1 210 | 1 193 | 1 189 | 1 183 |

Таким образом, с 2004 по 2008 г. численность населения на территории Ершичского СП уменьшилась на 211 чел или в течение 5 лет на 42 чел. ежегодно.

По состоянию на 01.01.2008 г. В Ершичском СП проживает 1 425 мужчин и                                               2 417 женщин.

Таблица 2

Динамика изменения численности населения.

| № п/п | Показатели | Чел. 2008 г. |
| --- | --- | --- |
|  | Суммарное изменение численности населения | +48 |
| 1. 1.1 1.1 | Естественное движение – прирост (+), убыль (-) Число родившихся Число умерших | -32 36 68 |
| 2. 2.1 2.2 | Механическое движение – приток (+), отток (-) Прибыло Выбыло | +80 234 154 |

Согласно прогнозу по «Схеме территориального планирования Ершичского района», численность населения по району и в сельском поселении будет изменяться следующим образом:

Таблица 3

| Муниципальные образования | Численность населения на конец 2008 г., чел. | Численность населения на конец 2012 г., чел. | Численность населения на конец 2017 г., чел. | Численность населения на конец 2027 г., чел. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ершичское сельское поселение | 3 842 | 3 753 | 3 665 | 3 576 |

Прогнозные данные демонстрируют снижение количества населения в Ершичском районе  к 2012 г. в 1,09 раза, к 2017 г. в 1,2 раза и на конец 2027 г. в 1,35 раза по отношению к базовому периоду (2008 г.).

Убыль населения в Ершичском СП прогнозируется к 2012 г. в 1,02 раза, к 2017 г. в 1,05 раза и на конец 2027 г. в 1,07 раза по отношению к базовому периоду (2008 г.), что относительно меньше соответствующих показателей по району в целом.

В целом, на конец 2027 г. в сельском поселении ожидается сокращение общей численности населения на 266 чел. (в среднем за 20 лет на 13 чел. ежегодно).

На сложившуюся динамику прогнозируемой численности населения оказывают влияние, с одной стороны, продолжающаяся естественная убыль населения (число родившихся в 2008 г. – 36 чел, число умерших – 68 чел.; убыль – 32 чел.) и  отмечаемый механический прирост населения, с другой стороны (число прибывших в 2008 г. –    234 чел, выбывших -154 чел.; приток населения – 80 чел.).

Таким образом, на расчетный срок реализации генплана следует ожидать относительной стабилизации населения на территории Ершичского сельского поселения.

Существующее население по Ершичскому СП (зарегистрированных по месту жительства) за 2008 год составляет всего 3 842 человек, в том числе с. Ершичи –                           3 377 человек и в остальных 12 сельских населенных пунктах – 465 человек.

Демографическая характеристика в с. Ершичи (численность населения – 87,9% от населения СП) мало изменяется по отношению к демографии сельского поселения в целом.

За период с 2004 по 2008 гг. численность населения в с. Ершичи изменялась следующим образом (по данным «Схемы территориального планирования Ершичского района»):

Таблица 4

| 2004 г. | 2005 г. | 2006 г. | 2007 г. | 2008 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3478 | 3445 | 3428 | 3438 | 3377 |

Таким образом, с 2004 по 2008 г. численность населения в с. Ершичи уменьшилась на 101 чел или в течение 5 лет на 20 чел. ежегодно, т.е. изменение численности населения в Ершичском СП происходит преимущественно за счет убыли сельского населения в других СНП.

Наиболее негативная демографическая динамика наблюдается в СНП Замощье, Половитня, Рудня, пос. Лесозавода.

С учетом реализации мероприятий, запланированных в Генплане по экономическому и социальному развитию территории Ершичского СП, а также исходя из демографического анализа  населения за последние 5 лет, с учетом тенденции естественного и механического движения численности населения, прогнозируется численность постоянного населения, зарегистрированного в Ершичском СП, на 1-ю очередь (2017 г.) в 3 665 чел., на расчетный срок (2027 г.)  в 3 576 чел., при существующем населении (за 2008 г.) в 3 842 чел.

В таблице ниже представлена численность населения в Ершичском сельском поселении по состоянию на  01 января 2013 года

Таблица 5

| Оценка численности постоянного населения на 1 января 2013г. | Все население (человек) | в том числе: |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | городское население | сельское население |
| Ершичское сельское поселение | 3450 | - | 3450 |

# 1.2 Основные характеристики системы водоснабжения сельского поселения

На территории поселения на момент разработки схемы действует одна водоснабжающая организация (МУП «Коммунальщик»), обеспечивающая централизованное водоснабжения населенного пункта.

Установленная мощность насосных станций подъема воды 2800 м3 в сутки. Нуждается в замене 14,8 водораспределительной сети.

Глубинными насосами вода из артезианской скважины подается на водонапорные башни. По мере водоразбора из водонапорной башни вода поступает в водопроводную сеть, а далее к потребителям.

Водозабор МСО ул. Сосновая

Две водозаборных скважины – рабочая, резервная. Одна водонапорная башня МСО. Протяженность водораспределительных сетей 2,2 км, проложены из неоднородных материалов (асбоцемент, сталь), изношенность 80%

Водозабор ДРСУ ул. Низинская

Две водозаборных скважины – рабочая и резервная.

Одна водонапорная башня ДРСУ.

Протяженность водораспределитеных сетей 4,5 км, на них 20 водоразборных колонок. Проложены сети из неоднородных материалов (асбоцемент, сталь, полиэтилен). Изношенность 75%

Водозабор д.Танино

Две водозаборных скважины – рабочая и резервная.

Одна водонапорная башня д.Танино.

Протяженность водораспределитеных сетей 5,5 км, на них 24 водоразборных колонок. Проложены сети из неоднородных материалов (асбоцемент, сталь, полиэтилен). Изношенность 80%

Водозабор ул. Октябрьская

Две водозаборных скважины – рабочая и резервная.

Две водонапорных башни – ул. Октябрьская и Хлебокомбинат

Протяженность водораспределитеных сетей 6,7 км, на них 50 водоразборных колонок. Проложены сети из неоднородных материалов (асбоцемент, сталь, полиэтилен). Изношенность 70%

Водозабор кольцевая дорога

Две водозаборных скважины – рабочая и резервная.

Две водонапорных башни – кольцевая дорога и резервная РТП

Протяженность водораспределитеных сетей 5,85 км, на них 31 водоразборных колонок. Проложены сети из неоднородных материалов (асбоцемент, сталь, полиэтилен). Изношенность 60%

Водозаборные скважины

В д. В.Слобода, д. Блинные кучи, д. Сосонки имеются артезианские скважины с глубинными насосами и установленными на них частотно-регилируемыми приводами, что позволяет отказаться от использования водонапорных башен, т.к. вода из скважины сразу поступает в водопроводную сеть. По мере снижения давления в водопроводной сети насос включается в работу.

Водозаборы работают на территории с хорошо изученными условиями формирования запасов подземных вод, в том числе водоносных туронского, евлановсколивенского и воронежского горизонтов. Опыт эксплуатации действующих водозаборов с максимальным дебитом 195,692 тыс.куб.м/год подтверждает, что настоящие водозаборы работают в условиях установившегося (квазистационарного) режима.

В таблице ниже приведены основные сведения по водозаборным сооружениям на территории поселения.

Таблица 6

Сведения по скважинам МУП «Коммунальщик»

| № п/п | Место расположения скважины | Год бурения | Глубина бурения | Уровень воды | Марка насоса | Глубина погружения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | МСО ул. Сосновая (раб.) | 1971 | 51 | 16 | ЭЦВ-6-10-110 | 40 |
| 2 | ДРСУ ул. Низинская (раб.) | 1987 | 140 | 26 | ЭЦВ-6-10-110 | 54 |
| 3 | ДРСУ ул. Низинская (рез.) | 1974 | 140 | 26 | ЭЦВ-6-10-110 | 48 |
| 4 | Танино д.Танино (раб.) | 1993 | 130 | 20 | ЭЦВ-6-10-110 | 56 |
| 5 | Танино д.Танино (рез.) | 1993 | 130 | 20 | ЭЦВ-6-10-110 | 50 |
| 6 | Хлебозаводская ул. Озернова (рез.) | 1968 | 135 | 24 | ЭЦВ-6-10-110 | 66 |
| 7 | Октябрьская Ул. Октябрьская (раб.) | 1979 | 135 | 22 | ЭЦВ 8-25-150 | 58 |
| 8 | Кольцевая дорога пос. СПК (раб.) | 2003 | 152 | 28 | ЭЦВ-6-10-110 | 77 |

В таблице ниже приведены данные по нормативам потребления коммунальных услуг по водоснабжению и водоотведению в жилых помещениях для населения

Ершичского района Смоленской области.

Таблица 7

| Наименование | Водоснабжение кубических метров на человека в месяц | Водоотведение кубических метров на человека в месяц |
| --- | --- | --- |
| 1. Степень благоустройства многоквартирных и жилых домов |  |  |
| 1.1. Холодное водоснабжение | 1,83 |  |
| 1.2. Холодное водоснабжение нецентрализованная канализация | 2,80 |  |
| 1.3. Холодное водоснабжение, централизованная канализация | 2,80 | 2,80 |
| 1.4. Холодное водоснабжение централизованная канализация, газоснабжение, ванна | 5,38 | 5,38 |
| 1.5. Холодное водоснабжение нецентрализованная канализация, газоснабжение, ванна | 5,38 |  |
| 1.6.Холодное водоснабжение, нецентрализованная канализация,газоснабжение, без ванн | 3,56 |  |
| .7. Холодное водоснабжение, централизованная канализация,газоснабжение, без ванн | 3,56 | 3,56 |
| Прочее |  |  |
| Водопользование из уличных водоразборных колонок | 1,22 |  |
| Водопользование из водопроводного крана на территории участка | 1,52 |  |
| 2.3. Бани в личном пользовании: - подключенные к центральной системе водоснабжения; - не подключенные к центральной системе водоснабжения | 0,43 0,22 |  |

Расчет

Расхода питьевой воды на 2013 год

Для населения, имеющего холодное водоснабжение, централизованную канализацию, газоснабжение, ванну:

545*180л*365=35806,5 куб.м/год

Для населения, имеющего холодное водоснабжение, централизованную и нецентрализованную канализацию:

967*95л*365=33530,7 куб.м/год

Для населения, потребляющего холодную воду из уличных водоразборных колонок: 1380*50л*365=25185,0 куб.м/год

Частные бани:

1105*0,2м3*12=2652,0 куб.м/год

КРС:

65*100л*365=2372,5 куб.м/год

Лошади:

4*70л*365=102,2 куб.м/год

Свиньи:

63*15л*365=344,93 куб.м/год

МРС:

7*89365=20,44 куб.м/год

По счетчику:

359чел*2м3(сред)*12мес=8616куб.м/год

Общ. Баня:

3000чел*0,2м3*12м=7200 куб.м/год

2. Прочие расходы всего м3			23665,09 (14,9%)

В т.ч. произ. Расходы				1243,16 (08%)

д/котельные	0,46*954=438,8 м3

б/хоз. питьевые – всего 524,36 м3

Таблица 8

| Наименование | Расчет | М.куб |
| --- | --- | --- |
| Работники | 12лв сут*14служ*248рдн)+(25л/сут*56раб*248рдн) | 388,86 |
| Автотранспорт | Заправка (10л*8авт*45*0,7*248раб.дн)=62,5м3 +(10л*248дн*6тракт*4,0*0,5)=29,8 Мойка (8авт*450л*12мес)=43,2 | 135,5 |
| Итого |  | 524,36 |

Дезинфекция и промывка башен

280,0м3

В т.ч. пожаротушение			2000 м3 	(1,2%)

- полив приусадебных уч. норма 3л/м2

Площадь уч. 23000м2 в течение 70дней: 23000*3*70дн=4830м3

Таблица 9

Расчет объемов водоснабжения для юридических лиц

| № п/п | Наименование | Факт 2011 г | План 2012 года | План 2013 года |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Центр досуга населения | 130,5 | 130,44 | 130,44 |
| 2 | Администрация Ершичский район Смоленской области | 244,7 | 244,68 | 244,68 |
| 3 | Редакция газеты «Нива» | 54,6 | 54,6 | 54,6 |
| 4 | Ершичская детская школа искусств | 24,0 | 24,0 | 24,0 |
| 5 | Администрация Ершичского сельского поселения | 48,8 | 48,8 | 48,8 |
| 6 | Прокуратура | 45,6 | 45,6 | 45,6 |
| 7 | Смоленская КЭЧ МВО | 82,8 | 0 | - |
| 8 | Управление судебного департамента | 80,0 | 80,0 | 80,0 |
| 9 | Управление финансового отдела | 58,0 | 58,0 | - |
| 10 | Управление сельского хозяйства | 58,2 | 58,2 | - |
| 11 | Центр соцобеспечения граждан престарелого возраста | 470 | 470 | 470 |
| 12 | СОГУ «Ершичская ветстанция» | 145,0 | 145,1 | 145,1 |
| 13 | Ершичский центр занятости населения | 56,0 | 56,0 | 56,0 |
| 14 | Отдел по образованию | 61,0 | 60,5 | 60,5 |
| 15 | Рославльское отделение Сбербанка | 36,0 | 36,0 | 36,0 |
| 16 | МУП «Ершичское ПАТП» | 228,0 | 228,0 | 228,0 |
| 17 | ООО «Смоленскэнергосбыт» | 72,0 | 72,0 | 72,0 |
| 18 | Филиал ОАО «МРСК ЦЕНТР» | 394,0 | 394,0 | 394,0 |
| 19 | ФГУП «Почта России» | 50,0 | 49,9 | 49,9 |
| 20 | Райпо | 3000,0 | 3000,0 | 3000,0 |
| 21 | ДРСУ | 24,0 | 24,0 | 24,0 |
| 22 | ЕПО «Нива» | 690,0 | 600,0 | 600,0 |
| 23 | УФК по Ершичское району | 24,0 | 24,0 | 24,0 |
| 24 | ООО «Смоленскрегионтеплоэнерго» | 1718,25 | 2200,00 | 2200,00 |
| 25 | ИП «Жечко» | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| 26 | Филиал ОАО «Славянка» | 27,6 | 82,8 | 83,0 |
| 27 | ИП «Макаренкова» м/н «Перекресток» и «Березка» | 14,4 | 14,4 | 14,4 |
| 28 | МУЗ «Ершичская ЦРБ» | 2160,0 | 2160,0 | 2160,0 |
| 29 | МОУ Ершичская школа» | 591 | 591 | 591 |
| 30 | ИП «Палакян» | 108 | 108 | 108 |
| 31 | Детсад «Солнышко» | 1139,5 | 1140,0 | 1140,0 |
| 32 | ИП «Палакян» | 199,7 | 199,6 | 199,6 |
| 33 | Детсад «Солнышко» | 94,9 | 94,4 | 94,4 |
| 34 | ИП «Галустова» | 36,0 | 48,0 | 48,0 |
| 35 | Дом детского творчества | 12,0 | 12,0 | 12,0 |
| 36 | ИП «Винников» | 36,0 | 48,0 | 48,0 |
| 37 | ИП «Турпакова» | 12,0 | 12,0 | 12,0 |
| 38 | ИП «Мусаткина» | 12,0 | 12,0 |  |
| 39 | ОАО «Смолоблгаз» | 139,0 | 139,2 | 139,2 |
| 40 | ИП «Гришунова» | 12,5 | 12,5 | 12,5 |
| 41 | Аптека | 24,0 | 24,0 | - |
| 42 | Ершичское ОВД | 117,9 | 117,96 | 117,96 |
| 43 | МЧС «ОФПС №6» | 44,9 | 44,9 | 44,9 |
| 44 | ИП «Заплохова» | 12,0 | 12,0 | 12,0 |
| 45 | ООО «Виктория» | 24,0 | 24,0 | 24,0 |
| 46 | Фонд социального страхования | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| 47 | Отделение пенсионного фонда | 18,0 | 18,0 | 18,0 |
| 48 | ОАО «Роснефть-Смоленск» | 4,4 | 4,4 | 4,4 |
| 49 | Районный совет депутатов | 33,24 | 33,24 | - |
| 50 | Госстатистика | 8,7 | 8,64 | - |
| 51 | Служба судебных приставов | 45,2 | 45,2 | 45,2 |
| 52 | ИП «Романова» | 48,0 | 48,0 | 48,0 |
| 53 | ИП «Зайцева» | 24,0 | 24,0 | 24,0 |
| 54 | ООО «СУХПМК» | 27,9 | 27,8 | 27,8 |
| 55 | ИП «Палакян» и «Диана» | 21,6 | 24,0 | 24,0 |
| 56 | ИП «Муромец» Ершичи | 12,0 | 12,0 | 12,0 |
| 57 | ООО «Тимбермлаз» | 36,0 | - | - |
| 58 | ИП «Симоненков» | 12,0 | 12,0 | 12,0 |
| 59 | ИП «Генделева» | 25,0 | 25,10 | 25,10 |
| 60 | Департамент мировых судей | 12,0 | 12,0 | 12,0 |
| 61 | ИП «Волков» | 12,0 | 12,0 | 12,0 |
| 62 | МУК ЦБС (библ) | 24,0 | 24,0 | 24,0 |
| 63 | ООО «БелКС» | 43,9 | 43,9 | 43,9 |
| 64 | ООО «Лаваш-1» | 51,0 | 60,0 | 60,0 |
| 65 | ИП «Федотенков» запчасти | 36,0 | 36,0 | 36,0 |
| 66 | ИП «Антонова» м/н Ритуал | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
| 67 | ОАО «ЦентрРостелеком» | 107,4 | 107,4 | 107,4 |
| 68 | МУПС «Знамя» | 1259,28 | 1259,3 | 1259,3 |
| 69 | ОАО «Связьстрой» | - | 600 | - |
| 70 | ИП «Лукьянова» м/н Титан | - | - | 84,0 |
| 71 | ЗАО «Тандер» м/н Магнит | - | - | 120,0 |

Ершичское сельское поселение:

Всего – 14799,68 куб.м (из них по счетчику – 7209,00 куб.м)

В т.ч. бюджет- 5423,18куб.м

Прочие – 9376 куб.м. (из них по счетчикам -6434 куб.м)

Водоочистных комплексов хозяйственно-питьевого водоснабжения по состоянию на 01.01.2013 г. в поселении нет.

Системами водопровода оборудованы капитальные жилые дома, общественные здания  в сельском поселении. Значительная часть населения пользуется шахтными колодцами. Системы водоснабжения низкого давления обеспечивают хозяйственно-питьевые нужды населения, бытовые и частично производственные нужды предприятий, противопожарные и поливочные нужды.

В сельских населенных пунктах, входящих в состав поселения, где отсутствует водопровод, предусматривается децентрализованная система водоснабжения: шахтные колодцы и отдельные скважины.

Расход воды на пожаротушение

В населенных пунктах предусматривается объединение противопожарного и хозяйственно-питьевого водопровода.

Расчетный расход воды на наружное пожаротушение и расчетное количество одновременных пожаров принимается в соответствии с таблицей 5 СНиП 2.04.02-84*. Расчетная продолжительность тушения одного пожара составляет 3 часа (п. 2.24 СНиП), а время пополнения противопожарного запаса 24 часа (п. 2.25 СНиП). Противопожарный расход определяется суммарно на пожаротушение жилой застройки и промышленных предприятий.

Для сельских населенных пунктов с численностью населения от 1 тыс. до 5 тыс. человек: на первый этап развития  и на планируемый срок принимается один пожар в населенном пункте, с расходом воды на наружное пожаротушение 5 л/сек.

Требуемый противопожарный запас воды составит:

(5 х 3600 х 3) : 1000 = 54 м3.

Вода для тушения пожара хранится в противопожарных резервуарах, каждый поселковый водопровод должен иметь их не менее двух.

В населенных пунктах, где нет централизованной системы водоснабжения, должно быть предусмотрено строительство местных противопожарных водоемов. Во всех случаях необходимо устройство подъездов к искусственным водоемам и водотокам для забора воды на пожаротушение.

# 1.3 Основные характеристики системы водоотведения сельского поселения

На обслуживании МУП «Коммунальщик» находятся 3 канализационных насосных  станции мощностью 5,5 тыс.м.куб. в сутки и очистные сооружения мощностью 400 м3 в сутки.

На момент разработки схемы в работе находилась лишь Центральная КНС, сточные воды от остальных КНС идут самотеком.

Протяженность канализационных сетей составляет 4,5 км, подлежащие замене 0,5 км. Система канализации общесплавная, самотечная. Сброс сточных вод от абонентов с. Ершичи осуществляется на коммунальные очистные сооружения, мощностью 400 м3 в сутки. Состав стоков – хозяйственно-бытовые. Изношенность канализационной сети составляет 70%.

Очистные сооружения выполнены на основе установки КУ400 и предназначены для биологической очистки хозяйственных, бытовых и производственных стоков. В состав очистных входят:

- приемный колодец

- решетки- 2 блока емкостей (аэротенк, вертикальный вторичный отстойник, минерализатор)

- контактный колодец

- хлораторная

- 2 биопруда

- иловые площадки из 4 карт (площадью 2,0 тыс. м3)

Очистка стоков включает механическую очистку на решетках и вторичных отстойниках, и биологическую очистку в аэротенках и на биопрудах.

Сточные воды поступают в приемный колодец ОС и затем на 2 параллельных биокомпакта КУ 200.

Сточные воды до поступления на установку попадают на решетку – дробилку РД-200 На случай аварии предусмотрена решетка с ручной очисткой с прозорами 16 мм. Режим работы решеток круглосуточный и они улавливают и дробят механические примеси. Сточная жидкость по трубопроводу поступает в лоток и через водосплавные отверстия в аэротенк. Сжатый воздух, нагнетаемый воздуходувками, по трубопроводам поступает в аэротенк и стабилизатор. Тип аэрации – пневматическая. После аэротенк стоки и активный ил поступают во вторичный вертикальный отстойник, где происходит отделение активного или от сточной жидкости, которая через желоб отводится от установки. Задержанный ил собирается в 6 бункерах и перекачивается в аэротенк и стабилизатор. Большая часть ила возвращается в аэротенк. Избыток ила направляется в стабилизатор и минерализуется. Очищенная вода поступает в контактный колодец, где происходит обеззараживание, сточная вода самотеком поступает на доочистку в биологических прудах с естественной аэрацией. Биологические пруды это естественные водоемы для биологической очистке стоков, основанных на процессах, самоочищения.  Затем очищенный и обеззараженный сток отводится в ручей, впадающий в р. Ипуть, расположенную от места выпуска сточных вод до устья реки – 1,5 км.

Индивидуальная застройка в деревнях, входящих в сельское поселение, а также необорудованные централизованной канализацией жилые дома оснащены выгребными ямами.

Ниже представлен расчет объемов водоотведения в с. Ершичи.

Таблица 10

Перекачка и очистка стоков на 2013 г.

| № п/п | Наименование | Объем |
| --- | --- | --- |
| 1 | Перекачка КНС всего м3 | 42405,66м3 |
| 2 | Прием стоков от населения | 37496,5 м3 |
| 3 | Вт.ч. ч/з КНС 502*180*365= | 32981,4м3 |
| 4 | Вывоз автомашинами ассинизационная ГАЗ3307 р763ес67 | 4515,1м3 |
| 5 | Прием стоков от организ. по договорам | 3519,16 м3 |
| 6 | Откачка нечистот и слив в КНС от предприятий (машиной) | 1390 м3 |
| 7 | ПРОПУЩЕНО ВСЕГО СТОКОВ | 42405,66м3 |

Таблица 11

Плановая откачка нечистот от предприятий и слив ее в КНС на 2013 год автомобилем

| № п/п | Наименование | План 2012 года | Факт 2011 г | План 2013 года |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | МОУ Ершичская средняя школа | 620 | 901 | 910 |
| 2 | ЕПО «Нива» | 56 | 33 | 50 |
| 3 | Детсад «Солнышко» | 100 | 219 | 220 |
| 4 | УФК по Ершичскому району | 5 | 10 | 10 |
| 5 | Райпо | 150 | 148 | 150 |
| 6 | ИП «Романова» | 4 | 4 | 4 |
| 7 | РОВД | 12 | 36 | 36 |
| 8 | Горгаз |  | 8 | 10 |
|  | ИТОГО | 947 | 1359 | 1390 |

Таблица 12

Расчет объема сточных вод от локальных стоков (население)

| № п/п | Наименование потребителя | Объем стоков | Количество рейсов в год, шт |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Луговая 10 | 6чел*50*365=109,5м3 | 30 |
| 2 | Молодежная 2 | 22чел*50*365=401,5м3 | 112 |
| 3 | Озернова 19 | 9чел*180*365=591,3м3 | 164 |
| 4 | Луговая 10а | 9чел*180*365=591,3м3 | 164 |
| 5 | Луговая 5,8 | 7чел*180*365=459,9м3 | 128 |
| 6 | Озернова 6 | 24чел*180*365=1576,8м3 | 438 |

Таблица 13

Протяженность по маршрутам организации

| Наименование | Объем, куб.м. | Кол-во куб.м. в цистерне | Кол-во рейсов в год | Кол-во рейсов в месяц | Км на 1 рейс | Протяженность км в год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МОУ Ершичская средняя школа | 910 | 3,7 | 246 | 21 | 2 | 504 |
| ЕПО «Нива» | 50 |  | 14 | 1 | 1 | 14 |
| Райпо | 150 |  | 38 | 3 | 1 | 38 |
| Детсад «Солнышко» | 220 |  | 25 | 2 | 1 | 25 |
| ИП «Романова» | 4 |  | 1 | 1 | 1,5 | 1,5 |
| РОВД | 36 |  | 11 | 1,9 | 3 | 32 |
| УФК по Ершичскому району | 10 |  | 3 | 0,25 | 2 | 6,0 |
| Горгаз | 10 |  | 3 | 0,25 | 1 | 6,0 |
| ИТОГО | 1390 |  | 341 | 28,48 |  | 626,5 |

# 1.4 Основные технические и экономические характеристики системы

# водоснабжения сельского поселения

В настоящее время водоснабжение объектов сельского поселения осуществляется из подземных водоисточников - артезианских скважин, обслуживаемых МУП «Коммунальщик».

Ниже в таблице приведена производственная программа МУП "Коммунальщик" на 2013 г. на услуги по водоснабжению

Таблица 14

Производственная программа МУП «Коммунальщик» (с. Ершичи) на услуги по водоснабжению на регулируемый период 2013год *

| № п/п | Показатели производственной деятельности | Ед. измер. | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Объем выработки воды | м3 | 156 825,01 |
| 2. | Объем воды полученной со стороны | м3 | 0 |
| 3. | Объем воды, используемый на собственные нужды | м3 | 524,36 |
| 4. | Объем отпуска воды в сеть | м3 | 156 300,65 |
| 5. | Объем потерь | м3 | 15 591,9 |
| 6. | Объем потерь к объему отпущенной воды в сеть | % | 9,9 |
| 7. | Объем воды используемый на нужды предприятия | м3 | 1 074,31 |
| 8. | Объем реализации услуг, в том числе по потребителям | м3 | 139 634,41 |
| 8.1. | населению | м3 | 113 460,27 |
| 8.2. | бюджетным потребителям | м3 | 6 078,54 |
| 8.3. | прочим потребителям | м3 | 20 095,6 |

*на обслуживании организации имеются как артезианские скважины в Ершичском сельском поселении, так и в  Воргинском сельском поселении. Объем воды дан по этим поселениям.

Таблица 15

Расчет финансовых потребностей, необходимых для реализации

производственной программы МУП «Коммунальщик» на услуги по водоснабжению на регулируемый период 2013 год

| № п/п | Наименование статей затрат | Ед. измер. | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Электроэнергия | тыс.руб. | 174,04 |
| 2. | Оплата труда | тыс.руб. | 1 106,58 |
| 3. | Страховые взносы | тыс.руб. | 334,19 |
| 4. | Амортизация | тыс.руб. | 180,20 |
| 5. | Аренда земли | тыс.руб. | 56,20 |
| 6. | Ремонт и техническое обслуживание | тыс.руб. | 289,70 |
| 7. | Прочие прямые расходы | тыс.руб. | 14,20 |
| 8. | Цеховые расходы | тыс.руб. | 96,80 |
| 9. | Общеэксплуатационные расходы | тыс.руб. | 547,56 |
| 10. | Налоги | тыс.руб. | 48,50 |
| 11. | Расходы на ГСМ | тыс.руб. | 69,30 |
| 12. | Себестоимость | тыс.руб. | 2 917,26 |
| 13. | Прибыль | тыс.руб. | 0,00 |
| 14. | Объем финансовых потребностей -всего | тыс.руб. | 2 917,26 |

*на обслуживании организации имеются как артезианские скважины в Ершичском сельском поселении, так и в  Воргинском сельском поселении. Объем денежных средств  дан суммарно по этим поселениям.

Рис. 1 Структура затрат на водоснабжение МУП «Коммунальщик»

Подавляющую роль в структуре затрат на водоотведение играет:

- Оплата труда – 39%

- Общеэксплуатационные расходы – 19%

- Ремонт и техническое обслуживание  - 10%

Таблица 16

МУП «Коммунальщик» Ершичского сельского поселения

Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности

| Наименование показателей | Ед. изм. | Отчетный период |  | Регулируемый период 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Факт 2011 | План 2012 |  |
| Водоснабжение Доходы (по начислению), всего в т.ч. по группам потребителей: население бюджетные организации прочие потребители | т.руб. | 2231,0 1899,8 143,6 187,6 | 2601,2 2228,22 122,8 250,2 | 5343,5 4699,2 243,1 401,2 |
| Расходы, всего в т.ч. по группам потребителей: население бюджетные организации прочие потребители | руб. | 1936,8 | 2295,4 | 5385,7 |
| Прибыль (убыток), всего | т.руб. | 294,2 | 37,3 | -42,2 |
| Поднято воды | т.м3 | 134,0 | 152,0 | 158,4 |
| Получено воды со стороны | т.м3 | - |  | - |
| Реализовано воды, всего в т.ч. по группам потребителей: население бюджетные организации прочие потребители (из них на собственные нужды) | т.м3 | 125,6 11,3 6,2 8,1 | 121,2 105,1 5,4 10,7 | 136,0 115,8 6,1 14,1 1,2 |
| Себестоимость 1м3 | руб. | 15,43 | 20,72 | 39,59 |
| Средний тариф за м3 | руб. | 16,27 | 19,00 | 39,59 |
| Численность работающих, всего | чел. | 5 | 10 | 12 |
| в т.ч. АУП | чел. | 2,3 | 2,5 | 2,9 |
| Среднемесячная зарплата | руб. | 9673 | 5701 | 11002 |
| в т.ч. АУП | руб. | 14398 | 15650 | 17361 |
| Среднемесячная зарплата в целом по предприятию | руб. | 4664 | 5510 | 9300 |

рис. 2 Подача и реализация воды  МУП «Коммунальщик» за 2013 год

Рис. 3 Реализация воды потребителям в 2013 году.

Согласно приведенным выше данным потери воды составляют 9,9%.

Основным потребителем воды является население – 82%, вторым по значимости – является прочие потребители – 14%.

В соответствии с приведенными техническими и экономическими характеристиками установлен следующий тариф на холодную воду для  МУП «Коммунальщик» на 2013 г.

Таблица 17

| № п/п | Наименование услуг | Размер тарифа, руб./м3 (без НДС) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | с 01.01.2013 по 30.06.2013 | с 01.07.2013 по 31.12.2013 |
| 1. | Услуги по водоснабжению: - население; - прочие потребители | 20,11 20,11 | 21,36 21,36 |

С целью выполнения требований ФЗ №261 первоочередным мероприятием в поселении является установка коммерческих приборов учета для всех потребителей, находящихся в данном поселении.

Основные  характеристики работы скважин приведены в следующих таблицах.

РАСЧЕТ РАСХОДА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ НА РЕГУЛИРУЕМЫЙ ПЕРИОД ВОДОСНАБЖЕНИЕ

Таблица 18

Расчет расхода электрической энергии на подъем артезианской воды МУП «Коммунальщик»

| № | Номер скважины, наименование и марка насоса | Марка насоса | Глубина погружения насоса, м | Высота водонапорной башни, м | Действительный напор развиваемый насосом (высота подъема) Н, м | Мощность эл. двигат Р, кВт | КПД насоса (%)/100 | КПД эл. двигат.(%)/100 | Планируемый объем добычи артезианской воды V, тыс.м3 | Расход эл. энергии на планируемый период, тыс. кВт.ч. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | В/забор МСО ул. Сосновая | ЭЦВ-6-10-110 | 40 | 16 | 56 | 5,5 | 0,53 | 0,79 | 23,880 | 8,687 |
| 2 | В/забор ДРСУ ул. Низинская | ЭЦВ-6-10-110 | 54 | 26 | 80 | 5,5 | 0,53 | 0,79 | 19,075 | 9,913 |
| 3 | В/забор д. Танино | ЭЦВ-6-10-110 | 56 | 20 | 76 | 5,5 | 0,53 | 0,79 | 24,550 | 12,121 |
| 4 | Хлебозавод | ЭЦВ-6-10-110 | 66 | 24 | 90 |  | 0,53 | 0,79 | 1,210 | 0,707 |
| 5 | В/забор ул. Октябрьская | ЭЦВ-8-25-150 | 58 | 22 | 80 | 5,5 | 0,58 | 0,83 | 20,440 | 9,239 |
| 6 | В/забор Кольцевая дорога | ЭЦВ-6-10-110 | 77 | 18 | 95 | 5,5 | 0,53 | 0,79 | 22,760 | 14,046 |

Таблица 19

Расчет расхода электрической энергии на транспорт артезианской воды МУП «Коммунальщик»

| № п/п | Наименование и марка насоса | Уровень напряжения | Мощность эл. двиг., Рн, кВт | КПД эл.двиг. (%/100) | Коэффициент спроса, Кс | Время работы оборудования в регулируемом периоде, Т, час. | Расход эл. энергии на планируемый период, тыс. кВт.ч. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Скважина д. Слобода ЭЦВ 5-6,5-80 | НН | 3 | 0,74 | 0,8 | 700 | 2,270 |
| 2 | Скважина д. Блинные Кучи 5-6,5-80 | НН | 3 | 0,74 | 0,8 | 2200 | 7,135 |
| 3 | Скважина д. Сосонки 5-6,5-80 | НН | 3 | 0,74 | 0,8 | 500 | 1,622 |
| Итого: |  |  |  |  |  |  | 11,027 |

рис. 4 Объем воды, поднятой из артскважин МУП «Коммунальщик»

рис. 5 Расход электрической энергии для каждой скважины  МУП «Коммунальщик»

рис. 6 Расход электрической энергии для каждой скважины  МУП «Коммунальщик»

Из выше приведенных данных видно, что основной скважиной МУП «Коммунальщик» как по потреблению электрической энергии, так и по количеству поднятой воды являются скважины кольцевая автодорога, а также скважина по ул.Сосновая.

На скважинах в д.Сосонки, д.Слобода, д.Блинные кучи установлены насосы с частотно регулируемым приводом. Т.о. насосы работают сразу на сеть, без накопительной емкости.

# 1.5 Основные технические и экономические характеристики системы водоотведения сельского поселения

Очистных сооружений канализации в поселении имеется в количестве 1 шт- обслуживаемая МУП «Коммунальщик». В поселении имеется 3 канализационно-насосных станции, обслуживаемых также МУП «Коммунальщик».

Застройка населенных пунктов, не имеющих централизованной канализации, оборудована выгребами.

Ниже в таблице приведена производственная программа МУП «Коммунальщик»  на 2013 г. на услуги по водоотведению

Таблица 20

Производственная программа МУП «Коммунальщик» на 2013 г. на услуги по водоотведению

| № п/п | Показатели производственной деятельности | Ед. измер. | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Объем отведенных стоков | м3 | 44 498,35 |
| 2. | Объем стоков, переданных на очистку др. предприятиям | м3 | 0,00 |
| 3. | Объем отведенных стоков, пропущенный через очистные сооружения | м3 | 44 498,35 |
| 4. | Объем реализации услуг, в том числе по потребителям | м3 | 42 405,56 |
| 4.1. | населению | м3 | 39 927,35 |
| 4.2. | бюджетным потребителям | м3 | 2 077,70 |
| 4.3. | прочим потребителям | м3 | 2 493,30 |

Таблица 21

Расчет финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы МУП «Коммунальщик» на услуги по водоотведению на регулируемый период

| № п/п | Наименование статей затрат | Ед. измер. | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Электроэнергия | тыс.руб. | 165,40 |
| 2. | Оплата труда | тыс.руб. | 524,00 |
| 3. | Страховые взносы | тыс.руб. | 158,25 |
| 4. | Амортизация | тыс.руб. | 11,60 |
| 5. | Аренда земли | тыс.руб. | 45,74 |
| 6. | Прочие прямые расходы | тыс.руб. | 140,33 |
| 7. | Цеховые расходы | тыс.руб. | 5,44 |
| 8. | Общеэксплуатационные расходы | тыс.руб. | 259,29 |
| 9. | Налоги | тыс.руб. | 14,10 |
| 10. | Плата за загрязнения | тыс.руб. | 0,66 |
| 11. | Расходы на ГСМ | тыс.руб. | 101,60 |
| 12. | Себестоимость | тыс.руб. | 1 426,40 |
| 13. | Прибыль | тыс.руб. | 0,00 |
| 14. | Объем финансовых потребностей -всего | тыс.руб. | 1 426,40 |
| 15. | Объем пропущенных сточных вод | тыс.руб. | 44,56 |

рис. 7 Распределение потребления воды по группам потребителей

МУП «Коммунальщик» принимает сточные воды от населения - 89 % для последующей очистки их на очистных предприятиях.

Основные экономические характеристики предприятия МУП «Коммунальщик»  представлены в следующей таблице.

Таблица 22

Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности

| Наименование показателей | Ед. изм. | Отчетный период 2012 | На 2013 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Факт |  |
| Водоотведение и очистка сточных вод Доходы (по начислению), всего в т.ч. по группам потребителей: население бюджетные организации прочие потребители | т.руб. | 571,63 560,97 4,20 6,46 | 628,78 616,71 4,75 7,32 |
| Расходы, всего в т.ч. по группам потребителей: население бюджетные организации прочие потребители | т.руб. | 688,56 609,16 597,80 4,47 6,89 | 731,64 665,70 635,21 4,75 25,74 |
| Прибыль (убыток), всего | т.руб. | -35,53 | -36,92 |
| Пропущено сточных вод всего | т.м3 | 923,72 | 923,72 |
| Передано на очистку др. канализациям | т.м3 | - | - |
| Объем реализации услуг по водоотведению, всего: население бюджетные организации прочие потребители | т.м3 | 81,72 81,72 80,20 0,60 0,92 | 81,72 81,72 80,20 0,60 0,92 |
| На собств. Нужды |  | 8,42 | 8,42 |
| Себестоимость 1м3 | руб. | 7,45 | 7,92 |
| Средний тариф за м3 | руб. | 6,67 | 7,46 |
| Численность работающих, всего | чел. | 8,50 | 8,50 |
| в т.ч. АУП | чел. | 1,00 | 0,50 |
| Среднемесячная зарплата | руб. | 13634,00 | 13502,00 |
| в т.ч. АУП | руб. | 18666,00 | 18666,00 |
| Среднемесячная зарплата в целом по предприятию | руб. | 14078,00 | 14078,00 |
| Дебиторская задолженность | т.руб. | 355, 390 | 540, 000 |
| Кредиторская задолженность | т.руб. | 658, 422 | 630, 000 |

Из приведенных выше данных, основная часть затрат, влияющих на величину тарифа в данном сельском поселении являются - оплата труда

В соответствии с приведенными техническими и экономическими характеристиками установлен следующий тариф на водоотведение  для МУП «Коммунальщик»  на 2013 г.

Таблица 23

| № п/п | Наименование услуг | Размер тарифа, руб./м3 (без НДС) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | с 01.01.2013 по 30.06.2013 | с 01.07.2013 по 31.12.2013 |
| 1. | Услуги по водоотведению: - население; - прочие потребители | 30,73 30,73 | 33,37 33,37 |

Основные характеристики работы КНС и очистных приведены в следующих таблицах.

Таблица 24

Расход электрической энергии на транспортировку стоков МУП «Коммунальщик»

| № п/п | Наименование и марка насоса | Уровень напряжения | Мощность эл. двиг., Рн, кВт | КПД эл.двиг. (%/100) | Коэффициент спроса, Кс | Время работы оборудования в регулируемом периоде, Т, час. | Расход эл. энергии на планируемый период, тыс. кВт.ч. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | КНС Центральная СМ 125-80-315/4 | НН | 22 | 0,68 | 0,8 | 270 | 6,988 |
| Итого: |  |  |  |  |  |  | 6,988 |

Таблица 25

Расход электроэнергии на  работу вспомогательного оборудования стоки МУП «Коммунальщик»

| № п/п | Наименование оборудования | Устан. мощность, Ру, кВт | Коэффициент спроса, Кс | Время работы оборудования в регулируемом периоде, Т, час. | Расход эл. энергии на планируемый период, тыс. кВт.ч. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Воздуходувка на ОС |  |  |  | 0 |
| 3 | 2 АФ 51 Э 52 Ш | 7,5 | 0,9 | 3500 | 23,625 |
| Итого |  |  |  |  | 23,63 |

# Раздел 2 Направление развития централизованных систем водоснабжения

В соответствии с проектом генерального плана населения и другими документами территориального планирования можно выделить следующие аспекты развития системы водоснабжения, а в частности развитие системы подачи питьевой воды потребителям, а также улучшение качества системы пожаротушения.

В соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 и СНиП 2.04.02-84* источники хозяйственно питьевого водоснабжения должны иметь зоны санитарной охраны (ЗСО).

Основной целью создания и обеспечения режима в ЗСО является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены.

Эксплуатация существующих и проектирование новых скважин и систем хозяйственно-питьевого водоснабжения должны осуществляться в соответствии с «Положением о порядке проектирования и эксплуатации зон санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно питьевого назначения» №2640, действующих норм СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» и СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», СП 2.1.5.1059-01 «Гигиенические требования к охране подземных вод от загрязнений».

Зоны санитарной охраны представляют собой специально выделенную территорию, в пределах которой создается особый санитарный режим, исключающий возможность загрязнения подземных вод, а также ухудшения качества воды источника и воды, подаваемой водопроводными сооружениями.

Устройство зон санитарной охраны (ЗСО) и санитарно-защитных полос источников водоснабжения и водопроводов предусматривается в целях обеспечения санитарно-эпидемиологической надежности системы хозяйственно питьевого водоснабжения. Для водозаборных скважин зоны санитарной охраны представлены I-ым поясом (строгого режима). Граница ЗСО I пояса для артезианских скважин устанавливается на расстоянии 30 м от центра каждой скважины и ограждением по периметру. Площадки благоустраиваются и озеленяются.

Контроль за соответствием государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов осуществлять согласно СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».

В целях рационального использования и охраны подземных вод в процессе эксплуатации водозаборных скважин необходимо в соответствии с лицензионным соглашением:

- производить замеры динамического уровня подземных вод в скважинах;

- вести достоверный учет объема добываемых вод;

- производить отбор проб подземных вод из водозаборных скважин на химические анализы по контролируемым показателям;

- соблюдать условия ведения мониторинга, представлять отчеты о добыче подземных вод и результаты химических анализов в контролирующие органы по установленным срокам и формам;

- соблюдать условия эксплуатации I-го пояса зон санитарной охраны водозаборных скважин.

Не допускается прокладка водоводов и водопроводов по территории свалок, полей ассенизации, полей фильтрации, полей орошения, кладбищ, скотомогильников, а также прокладка магистральных водоводов по территории промышленных и сельскохозяйственных предприятий.

Перспективное развитие территории:

Для бесперебойного водоснабжения поселения и обеспечения потребителей водой в полном объеме при максимальном водопотреблении необходимо:

- Проводить мероприятия по поддержанию производительности действующих водозаборов;
 	- вести модернизацию головных сооружений водопровода;

- на водопроводных насосных станциях постепенно вести замену морально устаревшего технологического оборудования на современное (высокоэффективное

и энергоэконоичное);

- вести перекладку изношенных сетей водопровода и строительство новых участков из современных материалов;

- в соответствии с  нормативными документами необходимо организовать зоны санитарной охраны на всех водопроводах, вне зависимости от ведомственной принадлежности, подающих воду, как из поверхностных, так и из подземных источников.

# Раздел 3 Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды. Балансы сточных вод в системе водоотведения, прогноз объема сточных вод.

# 3.1 Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды.

Общий баланс подачи и реализации воды, структурный баланс реализации поднятой воды, а также сведения о фактическом потреблении представлено в следующей таблице.

Таблица 26

Баланс водоснабжения по организации МУП «Коммунальщик»

| № п/п | Наименование организации | ПЕРИОД | Вид товара* | Поднято воды | Расход воды на коммунально-бытовые нужды | Расход воды на промывку сетей | Получено воды со стороны | Пропущено воды через очистные сооружения (справочно) | Подано воды в сеть | Потери воды | Отпущено воды, всего | Расход воды на нужды предприятия |  |  | Отпущено воды другим водопроводам | Отпущено воды по категориям потребителей |  |  |  | Объем реализации воды питьевого качества по приборам учета | Объем реализации воды питьевого качества по нормативам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего, в т.ч. | на очистные сооружения | прочие | Всего | Всего | Финансируемые из бюджетов всех уровней | Население | Прочие потребители |  |  |
|  | МУП «Коммунальщик» | 2013 год (план) | вода питьевого качества | 156825,01 | 524,36 |  |  |  | 156300,65 | 15591,9 | 140708,75 | 1074,31 |  |  |  | 139634,41 | 6078,54 | 113460,27 | 20095,6 | 15849,00 | 123785,41 |

МУП «Коммунальщик» обслуживает Ершичское и Воргинское сельское поселение. Ввиду чего баланс по организации для данных поселений представлен выше.

Таблица 27

Баланс водоснабжения по организации МУП «Коммунальщик» Ершичское сельское поселение

| № п/п | Наименование организации | ПЕРИОД | Вид товара* | Поднято воды | Расход воды на коммунально-бытовые нужды | Расход воды на промывку сетей | Получено воды со стороны | Пропущено воды через очистные сооружения (справочно) | Подано воды в сеть | Потери воды | Отпущено воды, всего | Расход воды на нужды предприятия |  |  | Отпущено воды другим водопроводам | Отпущено воды по категориям потребителей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего, в т.ч. | на очистные сооружения | прочие | Всего | Всего | Финансируемые из бюджетов всех уровней | Население | Прочие потребители |
|  | МУП «Коммунальщик» | 2013 год (план) | вода питьевого качества | 133 825,01 | 524,36 |  |  |  | 133 300,65 | 7 413,90 | 125 886,75 | 1 034,31 |  | 1 034,31 |  | 124 852,44 | 5423,68 | 110 052,76 | 9 376,00 |

В следующей таблице проведен прогноз потребление воды в поселении на основании демографической ситуации региона, принятая в соответствии с документами территориального планирования (эксплуатирующая организация – МУП «Коммунальщик»). Также в приведенной таблице показано распределение расходов воды на водоснабжение по типам абонентов-население.

В перспективе до 2028 года планируемая численность населения в сельском поселении составит 3576 человек (данные взяты из генерального плана поселения)

По расчетам 2013 года:

Для населения, имеющего холодное водоснабжение, централизованную канализацию, газоснабжение, ванну:

545*180л*365=35806,5 куб.м/год

Для населения, имеющего холодное водоснабжение, централизованную и нецентрализованную канализацию:

967*95л*365=33530,7 куб.м/год

Для населения, потребляющего холодную воду из уличных водоразборных колонок: 1380*50л*365=25185,0 куб.м/год

Частные бани:

1105*0,2м3*12=2652,0 куб.м/год

КРС:

65*100л*365=2372,5 куб.м/год

Лошади:

4*70л*365=102,2 куб.м/год

Свиньи:

63*15л*365=344,93 куб.м/год

МРС:

7*89365=20,44 куб.м/год

По счетчику:

359чел*2м3(сред)*12мес=8616куб.м/год

Общ. Баня:

3000чел*0,2м3*12м=7200 куб.м/год

В Ершичском сельском поселении на 2013 год потребление холодной воды юридическими лицами прогнозно составило  – 14799,68 куб.м (из них по счетчику – 7209,00 куб.м), в т.ч. бюджет- 5423,68куб.м, прочие – 9376 куб.м. (из них по счетчикам -6434 куб.м).

Считаем, что в перспективе до 2028 году водопотребление данных юридических лиц не изменится.

Перспективное водоснабжение населения в Ершичском сельском поселении

Для населения, имеющего холодное водоснабжение, централизованную канализацию, газоснабжение, ванну:

1015*180л*365=66685,5 куб.м/год

Для населения, имеющего холодное водоснабжение, централизованную и нецентрализованную канализацию:

1816*95л*365=62969,8куб.м/год

Для населения, потребляющего холодную воду из уличных водоразборных колонок: 745*50л*365=13596,25 куб.м/год

Частные бани:

1321*0,2м3*12=3170,4 куб.м/год

КРС:

65*100л*365=2372,5 куб.м/год

Лошади:

4*70л*365=102,2 куб.м/год

Свиньи:

63*15л*365=344,93 куб.м/год

МРС:

7*89365=20,44 куб.м/год

полив приусадебных уч. норма 3л/м2

Площадь уч. 27500м2 в течение 70дней: 27500*3*70дн=5775м3

Исходя из выше полученных данных ниже в таблицу сведены перспективные балансы водоснабжения (общий – баланс подачи и реализации воды, структурный – баланс реализации воды по группам абонентов).

Таблица 28

Перспективный баланс водоснабжения по организации МУП «Коммунальщик» Ершичское сельское поселение

| № п/п | Наименование организации | ПЕРИОД | Вид товара* | Поднято воды | Расход воды на коммунально-бытовые нужды | Расход воды на промывку сетей | Получено воды со стороны | Пропущено воды через очистные сооружения (справочно) | Подано воды в сеть | Потери воды | Отпущено воды, всего | Расход воды на нужды предприятия |  |  | Отпущено воды другим водопроводам | Отпущено воды по категориям потребителей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего, в т.ч. | на очистные сооружения | прочие | Всего | Всего | Финансируемые из бюджетов всех уровней | Население | Прочие потребители |
| 1 | МУП «Коммунальщик» | 2013 год (план) | вода питьевого качества | 133 825,01 | 524,36 |  |  |  | 133 300,65 | 7 413,90 | 125 886,75 | 1 034,31 |  | 1 034,31 |  | 124 852,44 | 5423,68 | 110 052,76 | 9 376,00 |
| 2 | МУП «Коммунальщик» | 2028 год (план) | вода питьевого качества | 202 117,43 | 524,36 |  |  |  | 201593,07 | 11212,18 | 190380,89 | 1564,21 |  | 1564,21 |  | 188 816,68 | 5423,68 | 155037,02 | 9 376,00 |

# 3.2 Балансы сточных вод в системе водоотведения, прогноз объема сточных вод.

Общий баланс поступления сточных вод и отведения стоков, структурный баланс поступления сточных вод, а также сведения о фактическом поступлении приведены в следующей таблице.

Таблица 29

Баланс водоотведения по организации МУП «Коммунальщик»

| № п/п | Наименование организации | Период | Пропущено сточных вод, всего | Хозяйственные нужды предприятия | По категориям потребителей |  |  |  |  | Пропущено через собственные очистные сооружения | Передано сточных вод другим канализациям |  |  | Сброшенные воды без очистки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | Финансируемые из бюджетов всех уровней | Население | Прочие | Принято сточных вод от других канализаций или отдельных канализационных сетей |  | Всего | На очистные сооружения | В канализационную сеть |  |
|  | МУП «Коммунальщик» | 2013г. (прогноз) | 44498,35 |  | 44498,35 | 2077,7 | 39927,35 | 2493,3 |  | 44498,35 |  |  |  |  |

МУП «Коммунальщик» обслуживает Ершичское и Воргинское сельское поселение. Ввиду чего баланс по организации для данных поселений представлен выше.

Таблица 30

Баланс водоотведения по организации МУП «Коммунальщик» по Ершичскому сельскому поселению

| № п/п | Наименование организации | Период | Пропущено сточных вод, всего | Хозяйственные нужды предприятия | По категориям потребителей |  |  |  |  | Пропущено через собственные очистные сооружения | Передано сточных вод другим канализациям |  |  | Сброшенные воды без очистки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | Финансируемые из бюджетов всех уровней | Население | Прочие | Принято сточных вод от других канализаций или отдельных канализационных сетей |  | Всего | На очистные сооружения | В канализационную сеть |  |
|  | МУП «Коммунальщик» | 2013г. (прогноз) | 41599,69 | 0,00 | 41 599,69 | 2 077,70 | 37 102,25 | 2419,74 | 0,00 | 41 599,79 |  |  |  |  |

Исходя из выше полученных данных (при расчете перспективного водопотребления) ниже в таблицу сведены перспективные балансы поступления сточных вод (общий – баланс поступления сточных вод, структурный – баланс поступления сточных вод по группам абонентов).

Таблица 31

Перспективный баланс водоотведения МУП «Коммунальщик»

по Ершичскому сельскому поселению

| № п/п | Наименование организации | Период | Пропущено сточных вод, всего | Хозяйственные нужды предприятия | По категориям потребителей |  |  |  |  | Пропущено через собственные очистные сооружения | Передано сточных вод другим канализациям |  |  | Сброшенные воды без очистки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | Финансируемые из бюджетов всех уровней | Население | Прочие | Принято сточных вод от других канализаций или отдельных канализационных сетей |  | Всего | На очистные сооружения | В канализационную сеть |  |
| 1. | МУП «Коммунальщик» | 2013г. (прогноз) | 41599,69 | 0,00 | 41 599,69 | 2 077,70 | 37 102,25 | 2419,74 | 0,00 | 41 599,79 |  |  |  |  |
| 2. | МУП «Коммунальщик» | 2028г. (прогноз) | 134152,74 |  | 134152,74 | 2 077,70 | 129655,3 | 2419,74 |  | 134152,74 |  |  |  |  |

Как видно из перспективного баланса в перспективе до 2028 года предполагается канализование потребителей, имеющих централизованное водоснабжение. В совокупности с прокладкой канализационных сетей по территории с.Ершичи предполагается строительство современных очистных сооружений ориентировочной перспективной мощностью 740 м3/сутки.

# Раздел 4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения

# 4.1 Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения

Мероприятия на расчетный срок

- Проведение ремонта колодцев в населенных пунктах сельского поселения.

- Замена изношенных водопроводных  труб в сельском поселении. Ориентировочная протяженность водопроводных труб, нуждающихся в замене к 2028 году, составляет 14,8 км.

- Замена изношенных водоразборных колонок в населенном пункте. Ориентировочное количество водоразборных колонок, нуждающихся в замене по данным 2028 года, составляет  128 штук.

- Замена водонапорных башен на станции управления скважинными насосами

К настоящему времени большинство водонапорных башен в сельском поселении выработало свой ресурс и требуют проведения капитального ремонта, либо замены.  В качестве одного из возможных вариантов замены водонапорной башни предлагается рассмотреть установку станций управления скважинными насосами (установку ЧРП).

Водонапо́рная башня ("Башня Рожновского") — сооружение в системе водоснабжения для регулирования напора и расхода воды в водопроводной сети, создания её запаса и выравнивания графика работы насосных станций.

Недостатки использования старой Башни Рожновского:

- старая башня требует дорогостоящего ремонта (восстановление герметичности, покраска, очистка, дезинфекция, и пр.) или замены на новую (демонтаж старой башни, покупка, транспортировка, установка, подключение, ввод в эксплуатации).

- при этом в зимнее время из-за недостаточного водопотребления возможно замерзание воды в башне, замерзание перелившейся воды зимой или подтопление фундамента летом в случае отказа автоматики водонапорной башни.

- давление воды не регулируется и ограничено высотой башни.

- интенсивное появление ржавчины в воде из-за большой поверхности окисления накопительной емкости

Из положительных моментов применения водонапорной башни можно отметить наличие запаса воды при отключении электричества, но, как правило, он не обеспечивает достаточного количества воды для надежного тушения пожаров и бесперебойного аварийного водоснабжения.

Безбашенное водоснабжение

Преимущества внедрения станции управления насосами вместо водонапорной башни:

- отсутствие затрат на регулярную (1 раз в 2 года) промывку и дезинфекцию башни;

- отсутствие затрат на ремонтно-восстановительные работы при эксплуатации башни;

- автоматическое поддержание заданного давления воды в напорной магистрали независимо от её фактического расхода потребителями в каждый момент времени (значения давлений можно установить для режимов работы «день/ночь»);

- снижение давления в магистрали (особенно при сильном износе старых трубопроводов) позволяет уменьшить вероятность прорыва трубопровода и увеличить межремонтный интервал;

- увеличение давления в системе при увеличении этажности застроек и надежности трубопроводов для обеспечения подачи воды на верхние этажи потребителям;

- при наличии нескольких насосов возможно переключение с одного насосного агрегата на другой автоматически в соответствии с алгоритмом работы,  или по заданному критерию, или дистанционно по команде с диспетчерского пункта, например, для выравнивания наработанных  моточасов (ресурса) насосных агрегатов;

- надежная защита двигателей насосных агрегатов и средств управления от аварийных ситуаций (короткое замыкание, обрыв фазы, перегрузка двигателя, перегрев двигателя и пр.);

- защита от затопления помещения водозаборного узла (ВЗУ), от несанкционированного доступа в помещение ВЗУ;

- работа ВЗУ в автоматическом режиме (без участия оперативного дежурного персонала). Требуются только профилактические осмотры;

- экономия электроэнергии до 30-40%, учет различных суточных и сезонных режимов работы, снижение потерь питьевой воды в башне и трубопроводе до 30%, увеличение срока службы трубопроводов, уменьшение затрат на устранение аварий, повышение ресурса погружного насоса в 2-3 раза (из-за отсутствия гидроударов). (При прямом пуске от сети двигатель испытывает 7-10 кратные перегрузки по току. При частом включении и выключении насосного агрегата через автоматику водонапорной башни расходы электроэнергии значительно увеличиваются. При работе от преобразователя частоты электродвигатель разгоняется плавно от нулевой скорости до необходимой рабочей, которая, как правило, меньше номинальной. Потребление мощности при этом существенно меньше номинальной мощности электродвигателя и практически равно нулю при отсутствии водоразбора);

- для установки станции управления потребуется небольшое помещение, а с вводом в эксплуатацию справится сварщик и инженер КИПиА: необходимо врезать в трубу датчик давления, подключить и настроить станцию. Запуск станции осуществляется в течение нескольких часов. Каждая станция управления содержит паспорт и схемы подключения с подробными инструкциями по монтажу и эксплуатации. Параметры электродвигателей насосных агрегатов и уставки давления могут, заноситься по желанию Заказчика уже на производстве, что облегчает ввод МСЧР в эксплуатацию на объекте;

- при невозможности выполнения работ силами Заказчика наши специалисты произведут монтаж, подключение и ввод в эксплуатацию станции управления, бесплатно обучат эксплуатирующий персонал;

- использование импортных комплектующих в станциях управления насосами повышает их надежность. Гарантийный срок 24 месяца;

- возможность интеграции с системами учета расхода воды и электроэнергии;

- возможность интеграции с автоматизированной системой управления верхнего уровня,  дистанционного управления работой насосов, получения информации по радиоканалу или сотовой связи с помощью автоматизированной системы диспетчерского контроля и управления; при наличии нескольких скважин можно обеспечить периодическую смену работающего насоса для равномерного распределения нагрузки, износа и исключения заиливания скважины.

Система управления обеспечивает функционирование по различным сезонным/суточным графикам и обеспечивает возможность интеграции системы управления с АСУ верхнего уровня. Функционирование системы осуществляется без обслуживающего персонала.

Характеристики станции управления:

- работа при температуре – 30°С …+ 60°С;

- стабильность регулируемого давления ±0,1 атм;

- режим ночного энергосбережения;

- учет сезонных/суточных графиков расхода воды.

Все станции управления конструктивно выполнены со степенью защиты IP54 (ГОСТ 14254-96) в герметичном корпусе без вентиляционных отверстий и сменных фильтрующих элементов, оборудованы встроенной системой автоматического подогрева, комплектуются необходимыми датчиками и протестированы в заводских условиях.

Номенклатура серийно выпускаемых станций управления обеспечивает работу погружных насосных агрегатов любых марок с мощностью электродвигателя от 3,0 до 75 кВт.

# 4.2 Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоотведения

Схемой предполагается следующие мероприятия по усовершенствованию схемы водоотведения.

Мероприятия на расчетный срок:

1. В настоящее время канализационные сети находятся в неудовлетворительном состоянии. Вследствие чего необходимо произвести реконструкцию канализационных сетей включительно до 2028 г. В перспективе до 2017 года необходимо выполнить реконструкцию – 0,5 км канализационных сетей. В перспективе до 2028 года необходимо выполнить реконструкцию 4 км. сетей.

В перспективе до 2028 года запланирована прокладка новых канализационных сетей ориентировочная протяженность составляет – 20 км. Данное мероприятие направлено на обеспечение жителей централизованной канализацией и сокращением затрат на ГСМ (при откачке и транспортировке стоков) в выгребные ямы.

2. В настоящее время две из трех КНС не функционируют. Сточные воды от этих КНС идут самотеком на Центральную КНС. В случае расширения канализационной сети необходимо произвести реконструкцию КНС включительно до 2028 г. Необходимо выполнить реконструкцию КНС производительностью 30,8 м3/ч.

3. Установка современных очистных сооружений

В перспективе (исходя из демографической ситуации представленной в Генеральном плане), а также исходя из обеспечения центральной канализацией большинства населения поселения предполагается расширение существующих очистных до мощности 740 куб.м/сутки.

В качестве одного из возможных вариантов рассматривается строительство очистных сооружений типа БИОНИК.

# Биохимическая очистка сточных вод

# в локальном очистном сооружении БИОНИК

Метод биохимической очистки сточных вод активным илом заключается в переработке скоплениями аэробных микроорганизмов органических загрязнений при их частичной или полной минерализации, в присутствии кислорода, подаваемого в аэротэнк, и последующим разделением прореагировавшей смеси. Условно, принято разделять весь процесс очистки на два периода: период биологического созревания и период стационарного биохимического окисления.

В период биологического созревания в аэробных условиях с активным илом развивается оптимальное количество активного ила, адаптированного применительно к этому режиму работы установки, количеству и качеству сточной воды.

В период стационарного процесса работы очистных установок с аэрацией, обычно, различают четыре фазы работы активного ила.

Первая фаза:

Биосорбция органического вещества хлопьями активного ила. 
Происходит интенсивный прирост биомассы активного ила и резкое снижение концентрации органических загрязнений за счет биосорбции органических загрязнений активным илом. Продолжительность фазы биосорбции не превышает 30 минут.

Вторая фаза:

Биохимическое окисление органических веществ хлопьями активного ила. Происходит дальнейший прирост биомассы активного ила и снижение концентрации органических загрязнений за счет декарбонизации. Продолжительность фазы биохимического окисления около 1 часа. 
Рассмотрим процессы, протекающие в фазе биохимического окисления, подробнее.

Как известно, биохимическую очистку сточных вод осуществляют главным образом микробы. Микробы не имеют специальных органов пищеварения, поэтому все необходимые для их жизнедеятельности вещества попадают в клетку через мельчайшие поры клеточной оболочки (мембраны). Эти поры настолько малы, что для проникновения через них вещества должны быть предварительно подготовлены, т.е. предварительно размельчены до молекулярного состояния и частично превращены в более простые соединения в окружающем их растворе. Для этого в процессе эволюции у микроорганизмов выработалась способность выделять в окружающую среду гидролитические экзоферменты (эктоферменты), которые и подготавливают содержащиеся в ней сложные вещества к усвоению микробной клеткой.

Другая группа ферментов, называемая от эндоферменты, в отличие экзоферментов, действует внутри микробной клетки. Эндоферменты способствуют усвоению питательных веществ клеткой. Как только питательные вещества попадают в клетку, эндоферменты сразу же перерабатывают их в вещество протоплазмы клетки.   
Каждый из вырабатываемых ферментов имеет свою цель. Одни из них действуют на белки, вторые на жиры, третьи на углеводы. 
Вся совокупность биохимических процессов, протекающих при очистке сточных вод, очень сложна, однако схематически их можно представить следующим образом.

Углеводы в аэробных условиях подвергаются изменениям, которые показаны на рисунке. Кроме того, незначительная часть моносахаридов идет для синтеза гликогена в микробных клетках, хотя большая часть в процессе эндогенного дыхания микробной клетки окисляется (попросту сгорает). Весь процесс окисления углеродсодержащих веществ в аэробных условиях носит название декарбонизации сточных вод.

Третья фаза:

Синтез клеточного вещества активного ила из оставшихся органических веществ сточной воды за счет энергии, освободившейся во второй фазе.

Количество органического субстрата, переходящего в новые клетки, составляет приблизительно 65%. Эта фаза отличается от предыдущих относительным постоянством массы активного ила, она протекает до тех пор, пока не будет исчерпано все органическое вещество, предварительно накопленное клеткой микроорганизмов ила. Суммарная продолжительность этой фазы в аэротенке и регенераторе составляет в стационарном процессе около 20 часов.

Одним из органогенов, элементом необходимым для развития любого микроорганизма, является азот. В связи с этим на практике огромное значение имеет биохимический распад белков.

Распад белка в аэробных условиях можно представить следующим образом. Белковые молекулы под влиянием ферментов, выделяемых микроорганизмами, расщепляются на ряд более простых веществ. Этот распад происходит через альбумозы и пептоны до аминокислот. Часть аминокислот используется как строительный материал размножающимися микроорганизмами активного ила, а часть подвергается дезаминированию с образованием аммиака, воды и СО2. В аэробных условиях образующийся аммиак растворяется в воде, образуя гидрат окиси аммония, который, в свою очередь, связывается с углекислотой, образуя углекислый аммоний. 
Однако стоит отметить, что большая часть аминокислот, образовавшихся из белков сточных вод при их расщеплении, используется как строительный и энергетический материал для биосинтеза клеток микроорганизмов активного ила.

Четвертая фаза:

Эндогенное дыхание или окисление клеточного вещества активного ила. Эта фаза характеризуется уменьшением биомассы активного ила. Органические вещества клеток биомассы подвергаются эндогенному окислению до конечных продуктов NН3, СО2, Н2O, что приводит к уменьшению общей массы ила. Эта фаза начинается после 20-24 часов аэрации активного ила и заканчивается через 2-3 суток. 
Из азота, использованного как строительный материал для синтеза активного ила, при биохимическом окислении, образуется, в конечном счете, углекислый аммоний. Этот процесс наглядно отображен на рисунке. 
Следует особо отметить, что жиры мало и медленно подвергаются биохимическим процессам разложения, и их биохимическое окисление происходит именно в этой фазе.

Дальнейшая очистка сточных вод.

Азотсодержащие органические вещества попадают в сточную воду не только в виде белка, но и в виде продуктов обмена, в частности мочевины. Образующийся углекислый аммоний при дезаминировании, самоокислении активного ила, при гидролизе мочевины и других продуктов азотистого обмена в дальнейшем подвергается биохимическому окислению при помощи аэробных бактерий.

Этот процесс, получивший название нитрификации, осуществляется в две фазы.

Первая фаза:

В этой фазе аммонийные соли, в результате биохимического окисления, превращаются в азотистые соединения (нитриты) кокковыми бактериями из рода B.Nitrosomonas.

Вторая фаза:

В этой фазе аммонийные соли, в результате биохимического окисления, превращаются в азотистые соединения (нитраты) бактериями из рода B.Nitrobaster.

Таким образом, азотная кислота в виде минеральных солей (нитратов) является конечным продуктом окисления белковых веществ и продуктов их обмена в животных и растительных организмах. В связи с этим по количеству нитратов судят об успешности и полноте процесса биохимического окисления. Процесс нитрификации связан с выделением большого количества тепла, и поэтому играет немаловажную роль при эксплуатации сооружений биохимической очистки в зимний период. 
Следует отметить, что кроме этого во время нитрификации происходит накопление кислорода, который далее будет использован для биохимического окисления органических безазотистых веществ, когда полностью израсходован для этого процесса весь свободный (растворенный в воде) кислород.

Далее следует процесс денитрификации, под денитрификацией, в широком смысле слова, понимается процесс восстановления микроорганизмами солей азотной кислоты (нитратов) независимо от того, образуются ли при этом соли азотистой кислоты, низшие окислы азота, аммиак или свободный азот.

Так в щелочной среде и при свободном доступе кислорода восстановительный процесс не идет дальше солей азотистой кислоты, в кислой среде и при затрудненном доступе кислорода восстановление идет до аммиака.

Денитрификацией, в более узком смысле, называют разложение азотнокислых или азотистокислых солей с выделением свободного азота. Не имея свободного кислорода или располагая им в ограниченном количестве, денитрифицирующие бактерии получают его при расщеплении солей азотной или азотистой кислоты, одновременно окисляя им же безазотные органические соединения, получая при этом энергию необходимую для инициирования реакции.

Внешне процесс денитрификации характеризуется обильным выделением газов, состоящих, как правило, из смеси азота и углекислого газа, иногда с примесью закиси азота. Источником энергии для денитрифицирующих бактерий служат органические соединения, поступающие со стоком.

Хотя цикл развития активного ила происходит по тем же фазам и стадиям, по которым развиваются «чистые» бактериальные культуры, однако развитие активного ила имеет ряд особенностей, к которым в первую очередь относят низкую скорость отмирания активного ила. По некоторым данным установлено, что отмирание активного ила происходит в 17 раз медленнее чем его прирост, что очевидно обусловлено его отменной адаптацией.

# Раздел 5. Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения.

# 5.1 Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем

Все мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды, могут быть отнесены к мероприятиям по охране окружающей среды Ершичского сельского поселения. Эффект от внедрения данных мероприятий – улучшения здоровья и качества жизни граждан.

# 5.2 Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоотведения.

Строительство собственных очистных сооружений отвечающим современным экологическим требованиям гарантирует высокий уровень очистки сточных вод, что положительно скажется на экологии поселения.

В настоящее время единой системы канализации не существует. Для уменьшения нанесения экологического вреда предполагается произвести реконструкцию и строительство новых канализационных сетей, строительство современных очистных сооружений. Данные мероприятия позволят уменьшить сбросы загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на водозаборные площади.

# Раздел 6. Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения.

# 6.1 Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения.

Водопроводные сети.

В настоящее время водопроводы находятся в неудовлетворительном состоянии. Вследствие чего необходимо произвести реконструкцию водопровода включительно до 2028 г. Необходимо выполнить реконструкцию 14,8 км. сетей. Ориентировочная стоимость данного мероприятия оценивается в 18500 тыс. руб.

В ходе проведения реконструкции водопроводной сети в сельском поселении необходимо также выполнить ремонт водопроводных колодцев и водоразборных колонок. Ориентировочный список и оценка стоимости расходных материалов приведена ниже.

Определение расходных материалов на ремонт

| № | Наименование видов работ | Перечень материалов | Ед.изм | Кол-во | Цена за единицу |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ремонт водопроводного колодца | КС-10-9 | штук | 2 | 1800-00 |
|  |  | ПП-10-1 | штук | 1 | 1454-66 |
|  |  | Люк чугун. Тяж | штук | 1 | 3000-00 |
|  |  | Цемент |  | 75 | 6-60 |
| 2. | Замена водоразборной колонки | Колонка водоразборная | штук | 1 | 5200-00 |

Замена водонапорных башен на станции управления скважинными насосами

Обоснование замены водонапорной башни на станцию управления скважинными насосами

Стоимость основного оборудования

Стоимость новой башни системы Рожновского на сегодняшний день в зависимости от объема колеблется в среднем 300 - 500 тыс. рублей. В случае нового строительства следует также учитывать стоимость разработки проекта и стоимость всех других подготовительных работ (плюс в среднем 200 тыс. рублей).

Т.е., затраты на установку данной башни составит в среднем 500 -700 тыс. руб.: - стоимость собственно башни, привязка её на место, фундамент (500 кг арматурной стали, 10 кг листовой стали, 25 т бетона, плюс работы).

При использовании частотного регулирования стоимость частотных преобразователей (на примере, 7,5 кВт) составляет 32,0 тыс. руб. В качестве датчиков давления используются как датчики с токовым выходом 4~20 мА типа КРТ-5 или МВS 3000, так и электроконтактные манометры типа ЭКМ. Приборы равнозначны с точки зрения управления частотным преобразователем, различия заключаются в точности поддержания заданного давления в системе, т.е. датчик давления поддерживает давление в системе с точностью до 1%, в то время как использование ЭКМ позволяет поддерживать давление в системе в пределе, заданном ЭКМ.

Таким образом, в цену базового комплекта оборудования при безбашенном водоснабжении входит стоимость:

• частотного преобразователя – 32,0 тыс. руб.;

• датчика давления – 6,5 тыс. руб.;

• монтажных работ – 25 тыс. руб. (в среднем);

• пуско-наладочных работ – 20 тыс. руб. (в среднем).

Итого: стоимость решения без водонапорной башни – 83,5 тыс. руб., стоимость установки башни – порядка 500-600 тыс. руб.

Расходы, связанные с обслуживанием оборудования

Экономия электроэнергии происходит за счет разности работ, производимых насосом при подъеме воды на 15-метровую высоту водонапорной башни и подаче к потребителю по горизонтальному водопроводу, плюс экономия за счет стабилизации давления и уменьшения утечек из башни, особенно в зимний период. Еще одним источником экономии при частотном регулировании служит встроенная автоматическая функция минимизации затрат электроэнергии при слабой нагрузке.

Таким образом, суммарная экономия электроэнергии составляет от 30% до 50 %.

Такая существенная экономия электроэнергии становится возможной еще и потому, что снижается общий расход воды, в том числе потери от утечек. Экономия воды в системах водоснабжения связана с устранением при регулируемом электроприводе ненужных избытков давления. Для существующих систем водоснабжения в коммунальной сфере, не находящихся в аварийном состоянии, каждая лишняя атмосфера вызывает за счет больших утечек дополнительные 2~7% потерь воды, которые и приходится восполнять, затрачивая дополнительное количество электроэнергии при эксплуатации насосного агрегата.

Система управления включает в себя преобразователь частоты, аппаратуру защиты и коммутации. Преобразователь частоты обеспечивает регулирование давления в трубопроводе за счет изменения, скорости вращения рабочего колеса насоса. Величина давления, которую необходимо поддерживать, задается с панели оператора на лицевой дверце шкафа.

Предусмотрен ввод 4-х различных уставок давления в зависимости от сезона и времени суток. Контроль рабочего параметра осуществляется с помощью датчика давления, который устанавливается на напорном трубопроводе. При прекращении водоразбора преобразователь частоты осуществляет плавное «засыпание» насоса.

Вывод - таким образом, установка станции управления скважинными насосами является наиболее выгодным мероприятием. К тому же данное мероприятие можно проводить не только в качестве альтернативы ремонта водонапорной башни, но и в качестве отдельно взятого мероприятия для сокращения расхода электроэнергии. Ориентировочная стоимость внедрения – 83,5 тыс. руб.

Мероприятия, планирующиеся выполнить за расчетный период, будут реализовываться по мере поступления финансовых средств в бюджет поселения. Точная стоимость реализации мероприятий в системе водоснабжения будет определена в ходе проектирования и составления сметной стоимости. Конечная стоимость проведения долгосрочных мероприятий, информация об оценке капитальных вложений в строительство будет внесена в схему после ее актуализации на основании составленных смет на строительство.

# 6.2 Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоотведения.

Канализационные сети

В настоящее время канализационные сети находятся в неудовлетворительном состоянии. Вследствие чего необходимо произвести реконструкцию канализационных сетей включительно до 2028 г. В перспективе до 2017 года необходимо выполнить реконструкцию – 0,5 км водопровода. Ориентировочная стоимость данного мероприятия оценивается в 780 тыс. руб.  В перспективе до 2028 года необходимо выполнить реконструкцию 4 км. сетей. Ориентировочная стоимость данного мероприятия оценивается в 6200 тыс. руб.

В перспективе до 2028 года запланирована прокладка новых канализационных сетей ориентировочная протяженность составляет – 20 км. Данное мероприятие направлено на обеспечение жителей централизованной канализацией и сокращением затрат на ГСМ (при откачке и транспортировке стоков) в выгребные ямы.

Ориентировочная стоимость данного мероприятия оценивается в 31000 тыс. руб.

Окончательная цена строительства и реконструкции канализационных сетей может быть определена только после разработки проектно-сметной документации.

КНС

В настоящее время две из трех КНС не функционируют. Сточные воды от этих КНС идут самотеком на Центральную КНС. В случае расширения канализационной сети необходимо произвести реконструкцию КНС включительно до 2028 г. Необходимо выполнить реконструкцию КНС производительностью 30,8 м3/ч. Ориентировочная стоимость данного мероприятия оценивается в 23537,36 тыс. руб.

Установка современных очистных сооружений

Определение ориентировочной стоимости установки современных ОС типа БИОНИК

Из представленного прогноза развития поселения необходима установка ОС мощностью 740 м3/сут.

В стоимость выполнения мероприятия входит:

1. Стоимость установки БИОНИК  – 25944 тыс. руб.

2. Стоимость проектных работ и проведение госэкспертизы – 3892 тыс. руб.

3.  Стоимость СМР - 10890 тыс. руб.

4. Неучтенные расходы– 1939 тыс. руб.

Итого – 42 665 тыс. руб.

Окончательная цена строительства современных очистных сооружения может быть определена только после разработки проектно-сметной документации, в которой будет дано конечное техническое решение.

# Раздел 7. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения (в случаи их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию.

Согласно предоставленным данным от администрации Ершичского сельского поселения бесхозяйные объекты централизованной системы водоснабжения и водоотведения отсутствуют.