Приложение 2

Температурный график

по теплопункту  по ул.Понятовская  (МУП «Коммунальщик»)

| Температура наружного воздуха оС | Температура теплоносителяоС |  |
| --- | --- | --- |
|  | Подающий трубопровод | Обратный трубопровод |
| +8 | 43 | 35 |
| +7 | 44 | 36 |
| +6 | 45 | 37 |
| +5 | 47 | 38 |
| +4 | 48 | 39 |
| +3 | 50 | 40 |
| +2 | 51 | 41 |
| +1 | 53 | 42 |
| 0 | 54 | 43 |
| -1 | 56 | 44 |
| -2 | 57 | 45 |
| -3 | 58 | 46 |
| -4 | 60 | 47 |
| -5 | 61 | 48 |
| -6 | 63 | 49 |
| -7 | 65 | 50 |
| -8 | 66 | 51 |
| -9 | 67 | 52 |
| -10 | 68 | 53 |
| -11 | 69 | 54 |
| -12 | 71 | 55 |
| -13 | 72 | 56 |
| -14 | 74 | 57 |
| -15 | 75 | 58 |
| -16 | 76 | 59 |
| -17 | 78 | 59,5 |
| -18 | 79 | 60 |
| -19 | 80 | 61 |
| -20 | 82 | 62 |
| -21 | 83 | 62,5 |
| -22 | 85 | 63 |
| -23 | 86 | 64 |
| -24 | 87 | 65 |
| -25 | 89 | 66 |
| -26 | 90 | 67 |
| -27 | 92 | 68 |
| -28 | 93 | 69 |
| -29 | 94 | 69,5 |
| -30 | 95 | 70 |

Температурный график

по теплогенераторной по ул.Ленина (МУП «Коммунальщик»)

| Температура наружного воздуха оС | Температура теплоносителяоС |  |
| --- | --- | --- |
|  | Подающий трубопровод | Обратный трубопровод |
| +8 | 43 | 35 |
| +7 | 44 | 36 |
| +6 | 45 | 37 |
| +5 | 47 | 38 |
| +4 | 48 | 39 |
| +3 | 50 | 40 |
| +2 | 51 | 41 |
| +1 | 53 | 42 |
| 0 | 54 | 43 |
| -1 | 56 | 44 |
| -2 | 57 | 45 |
| -3 | 58 | 46 |
| -4 | 60 | 47 |
| -5 | 61 | 48 |
| -6 | 63 | 49 |
| -7 | 65 | 50 |
| -8 | 66 | 51 |
| -9 | 67 | 52 |
| -10 | 68 | 53 |
| -11 | 69 | 54 |
| -12 | 71 | 55 |
| -13 | 72 | 56 |
| -14 | 74 | 57 |
| -15 | 75 | 58 |
| -16 | 76 | 59 |
| -17 | 78 | 59,5 |
| -18 | 79 | 60 |
| -19 | 80 | 61 |
| -20 | 82 | 62 |
| -21 | 83 | 62,5 |
| -22 | 85 | 63 |
| -23 | 86 | 64 |
| -24 | 87 | 65 |
| -25 | 89 | 66 |
| -26 | 90 | 67 |
| -27 | 92 | 68 |
| -28 | 93 | 69 |
| -29 | 94 | 69,5 |
| -30 | 95 | 70 |

Температурный график

по котельной №1 (центральная) по ул. Луговая

( РФ ООО «Смоленскрегионтеплоэнерго»)

| Температура наружного воздуха оС | Температура теплоносителяоС |  |
| --- | --- | --- |
|  | Подающий трубопровод | Обратный трубопровод |
| +8 | 36 | 28 |
| +7 | 36 | 29 |
| +6 | 37 | 29 |
| +5 | 38 | 30 |
| +4 | 39 | 31 |
| +3 | 40 | 32 |
| +2 | 41 | 33 |
| +1 | 43 | 35 |
| 0 | 45 | 36 |
| -1 | 46 | 37 |
| -2 | 47 | 37 |
| -3 | 48 | 35,5 |
| -4 | 50 | 35,5 |
| -5 | 51 | 38 |
| -6 | 52 | 38 |
| -7 | 54 | 38,5 |
| -8 | 55 | 39 |
| -9 | 56 | 39,5 |
| -10 | 57 | 39,5 |
| -11 | 57 | 40 |
| -12 | 58 | 40,5 |
| -13 | 59 | 41 |
| -14 | 60 | 41 |
| -15 | 61 | 41 |
| -16 | 62 | 42 |
| -17 | 63 | 42,5 |
| -18 | 64 | 43 |
| -19 | 65 | 43 |
| -20 | 66 | 43,5 |
| -21 | 67 | 43,5 |
| -22 | 68 | 44 |
| -23 | 69 | 44,5 |
| -24 | 70 | 45 |
| -25 | 70 | 45 |
| -26 | 70 | 45 |

Температурный график

по котельной ЦРБ по ул.Низинская ( РФ ООО « Смоленскрегионтеплоэнерго»)

| Температура наружного воздуха оС | Температура теплоносителяоС |  |
| --- | --- | --- |
|  | Подающий трубопровод | Обратный трубопровод |
| +8 | 36 | 28 |
| +7 | 36 | 29 |
| +6 | 37 | 29 |
| +5 | 38 | 30 |
| +4 | 39 | 31 |
| +3 | 40 | 32 |
| +2 | 41 | 33 |
| +1 | 43 | 35 |
| 0 | 45 | 36 |
| -1 | 46 | 37 |
| -2 | 47 | 37 |
| -3 | 48 | 35,5 |
| -4 | 50 | 35,5 |
| -5 | 51 | 38 |
| -6 | 52 | 38 |
| -7 | 54 | 38,5 |
| -8 | 55 | 39 |
| -9 | 56 | 39,5 |
| -10 | 57 | 39,5 |
| -11 | 57 | 40 |
| -12 | 58 | 40,5 |
| -13 | 59 | 41 |
| -14 | 60 | 41 |
| -15 | 61 | 41 |
| -16 | 62 | 42 |
| -17 | 63 | 42,5 |
| -18 | 64 | 43 |
| -19 | 65 | 43 |
| -20 | 66 | 43,5 |
| -21 | 67 | 43,5 |
| -22 | 68 | 44 |
| -23 | 69 | 44,5 |
| -24 | 70 | 45 |
| -25 | 70 | 45 |
| -26 | 70 | 45 |